Wymiana wewnętrznej instalacji

centralnego ogrzewania w budynku 115.

Lokalizacja:

na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

przy ul. 1-go Maja w Zielonce

na działce o nr ewidencyjnym 131, obręb 5-60-2.

Adres inwestycji:

ul. 1 go Maja, 05-220 Zielonka

dz. nr 131, obręb: 5-60-02

Zamawiający:

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

ul. 1 go Maja, 05-220 Zielonka

Branża:

Sanitarna – instalacja centralnego ogrzewania.

OPIS TECHNICZY

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku 115.

Budynek jest zlokalizowany na terenach Wojskowych Zakładów Elektronicznych przy ul. 1-go Maja w Zielonce na działce objętej numerem ewidencyjnym 131, obręb 5-60-2.

## Podstawa opracowania

- wytyczne Zamawiającego;

- archiwalne projekty budowlane branży sanitarnej;

- wizja lokalna w budynku;

- podkłady architektoniczne do projektu budowlanego;

- obowiązujące normy i przepisy.

## Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi instalacja centralnego ogrzewania budynku 115 przebiegająca w kanałach ciepłowniczych oraz częściowo na poziomie +1.

## Dane ogólne i stan istniejący

Budynek zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części działki, przy ulicy 1-go Maja. Główne wejście do budynku objętego projektem znajduje się od parkingu, od ulicy: 1-go Maja. Budynek składa się z części biurowej – budynek czterokondygnacyjny, oraz części hotelowo konferencyjnej - parterowej. Obie części są połączone łącznikiem.

Budynek wyposażono w instalację centralnego ogrzewania w której nośnikiem ciepła jest woda.

W części biurowej budynku 115 zlokalizowane jest źródło ciepła w postaci trzech elektrycznych kotłów grzewczych. Zakłada się dalsze wykorzystanie istniejącego źródła ciepła.

Rozprowadzenia poziome instalacji centralnego ogrzewania od kotłowni do pionów wykonano w kanałach ciepłowniczych. Połączenie instalacji w kanałach z odbiornikami ciepła zrealizowano przez wyprowadzenie pionów do poszczególnych odbiorników.

Ze względu na zły stan instalacji w części przebiegającej w kanałach ciepłowniczych zadecydowano o jej wymianie na nową.

Wymianie na nowe podlegają również wyprowadzenia pionów z kanałów ciepłowniczych do wysokości 1,5 m od podłogi kondygnacji +1, oraz zasilania i powroty grzejników na kondygnacji +1:

- w części biurowej i łączniku wszystkie;

- w części hotelowo konferencyjnej – zgodnie z rysunkiem.

## Opis prac.

  - Demontaż starej instalacji grzewczej.

Zdemontować starą instalację c.o.:

- rury w kanałach ciepłowniczych;

- wyprowadzenia pionów z kanałów ciepłowniczych do wysokości 1,5 m od podłogi kondygnacji +1;

- zasilania i powroty grzejników na kondygnacji +1 w części biurowej i łączniku;

- zasilania i powroty grzejników na kondygnacji +1 w części hotelowo konferencyjnej – zgodnie z rysunkiem.

Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie bez odzysku elementów. Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację cieplną. Rurociągi stalowe należy pociąć na odcinki o długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do:

- metal do składnicy złomu;

- elementy izolacji termicznej do miejsca utylizacji.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- utylizacji elementów izolacji termicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- dostarczenie stosownej dokumentacji

  - Wykonanie nowej instalacji grzewczej

Nowa instalacja c.o. nie zmienia funkcjonalnych rozwiązań instalacji istniejącej oraz uwzględnia wykorzystanie istniejącego źródła ciepła.

Nowo wykonaną instalację c.o. należy zasilić z istniejących kotłów elektrycznych. Kotły mają na swoim wyposażeniu pompę obiegową o wydajności pozwalającej na poprawną pracę instalacji c.o.

Przewody instalacji c.o. wykonać z rur PP-R stabilizowanych (alu lub glass).

Wszystkie łączenia rur oraz elementy kształtowe rurociągów poziomych, pionów i doprowadzeni do odbiorników wykonać w systemie zgrzewanym zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszystkie podłączenia odbiorników i armatury do rurociągów poziomych, pionów i doprowadzenia do odbiorników wykonać w systemie gwintowanym umożliwiającym łatwą wymianę.

Poziomy instalacji od kotłowni do pionów prowadzone są w kanale ciepłowniczym pod kondygnacją +1. Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem min 0,3% w kierunku węzła cieplnego i odwodnień w najniższych punktach instalacji.

Stosować rury o średnicach zgodnie z załączonymi rysunkami.

Przejścia przewodów przez ściany oraz pionów przez stropy prowadzić z wykorzystaniem przejść po zdemontowanej instalacji. Przy przejściach przewodów przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne, wykonane z rury o średnicy wewnętrznej większej o co najmniej 2 cm od przewodu instalacji. Tuleja ochronna powinna być dłuższa od przegrody o co najmniej 2cm z każdej strony. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym (np. kitem).

Wszystkie wymienione piony wyposażyć w zawory odcinające na zasileniu i powrocie nad podłogą kondygnacji +1.

Kierunek przepływu czynnika grzejnego w przewodzie poziomym powinien tworzyć kąt rozwarty z kierunkiem przepływu w odgałęzieniu do pionu.

    - Prace montażowe.

- Technologia budowy przewodów instalacji C.O. musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów.

- Wszystkie połączenia rur PP-R należy wykonać przy pomocy dedykowanych narzędzi.

- Zmiany kierunku na rurociągu należy wykonać z wykorzystaniem kształtek dobranych do odpowiedniego systemu rur i połączeń.

- Rurociągi instalacji sztywnej C.O.  rozprowadzające czynnik grzewczy z pomieszczenia kotłowni do odbiorników należy:

- montować głównie w kanałach ciepłowniczych, przy pomocy 2-dzielnych uchwytów systemowych;

- w miejscu armatury, należy wykonać otwory rewizyjne o niezbędnych wymiarach, z bezpiecznym zamknięciem( o ile zachodzi potrzeba);

- wszystkie przewody (sztywne) oraz armatura winny posiadać odpowiednie znakowanie (strzałki, opaski barwne oraz tabliczki dla armatury);

- Armaturę z króćcami gwintowanymi należy łączyć z rurami przy użyciu złączek gwintowanych, odpowiednich do wybranego systemu rur.

- Połączenia gwintowane należy uszczelniać za pomocą taśmy teflonowej lub pakuł, doszczelnianych pastą bentonitową.

    - Na korpusach zaworów powinny znajdować się następujące oznaczenia:

- Producent;

- średnica nominalna;

- ciśnienie nominalne;

- kierunek przepływu;

- typ zaworów; Kv.

    - Znakowanie rurociągów

Po zakończonym montażu i pozytywnych próbach odbiorowych, rurociągi winny być trwale oznakowane pod względem rodzaju przesyłanego czynnika, kierunku przepływu zgodnie z: PN-EN 19:2016-07 [6], PN-70/N-01270.03.04 [7].

  - Elementy grzejne i armatura

Wszystkie grzejniki na kondygnacji +1 podłączane do nowej instalacji wyposażyć w zawory grzejnikowe:

- termostatyczny z głowicą termostatyczną na zasileniu;

- odcinający na powrocie.

Uwaga:

Wykonanie nastaw zaworów regulacyjnych przeprowadzić dopiero po pozytywnie przeprowadzonych próbach szczelności instalacji c.o.

  - Regulacja instalacji c.o.

Przewidziano regulację hydrauliczną instalacji wewnętrznej c.o. poprzez nastawy wstępne przy grzejnikowych zaworów. Na zaworach przy grzejnikowych montowane będą głowice termostatyczne.

  - Próby instalacji grzewczej

Próbę szczelności instalacji C.O. zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru Instalacji Ogrzewczych. Zeszyt 2 COBRTI INSTAL z uwzględnieniem materiału przewodów.

Przewody instalacji wodnej wykonane z przewodów stalowych należy napełnić woda, podnieść ciśnienie do 0,6 MPa. Przy braku przecieków i roszenia na połączeniach, należy przeprowadzić obserwacje instalacji przez okres 30 min. Dopuszczalny spadek ciśnienia na manometrze, przy 30 minutach próby ciśnienia, nie może wynieść więcej niż. 2%

Przewody instalacji wodnej wykonane z tworzywa sztucznego należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,6 MPa. Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,06 MPa i nie mogą wystąpić żadne nieszczelności.

Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główna. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,02 MPa. W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność i roszenie.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności „na zimno” należy przeprowadzić badanie szczelności i działania instalacji w stanie „gorącym”. Badanie szczelności zładu „na gorąco” należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.

Przed przystąpieniem do badania działania instalacji na gorąco budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. Wynik badania „na gorąco” należy uznać za pozytywny, jeżeli instalacja nie wykazuje żadnych przecieków, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń ani trwałych odkształceń.

Z prób ciśnieniowych należy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez komisję odbiorową, Inspektora nadzoru i Wykonawcę. Przed użytkowaniem wykonać wstępne płukanie instalacji i próbę grzania na ciepło wraz z regulacją instalacji.

  - Izolacje

Instalację prowadzoną ponad podłogą kondygnacji +1 po wierzchu ścian pozostawić bez izolacji cieplnej.

Szczegółowa grubość izolacji winna odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie WT. Jakim winny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr. 75 z dn. 15.06.2002, z późniejszymi zmianami) zał. Nr. 2, poz. 1.5.

Ze względu na rozległość układu, główne ciągi poziome należy zaizolować termicznie przy pomocy otulin typu Termaflex.

Grubość izolacji:

• dla przewodów o DN = 15÷25 mm - zasilenie / powrót  ≠ 20 mm

• dla przewodów o DN = 32÷50 mm - zasilenie / powrót  ≠25 mm

• dla przewodów o DN = 65 mm - zasilenie / powrót g = 30 mm

• dla przewodów prowadzonych w posadzce g = 6 mm

  - Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze

Montaż izolacji i odbiór robót przeprowadzić zgodnie z PN.

## Uwagi końcowe.

  - Całość wykonywanych robót winna być zgodna z:

- Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe,

- Obowiązującymi normami i przepisami,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690) z późniejszymi zmianami,

- Wytycznymi producentów materiałów i urządzeń.

- Wszystkie urządzenia i materiały użyte do wykonania instalacji powinny posiadać aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

II	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

skala:

C1 - Instalacja c.o. - rzut kondygnacji +1					1:100

C2 - Instalacja c.o. - rzut kondygnacji +2					1:100

C3 - Instalacja c.o. – rozwinięcie						1:100

WK1 – Instalacja wod. kan. - rzut kondygnacji +1				1:100

WK2 – Instalacja wod. kan. - rzut kondygnacji +2				1:100

WK3 – Instalacja wod. kan. - rzut dachu					1:100

WK4 – Aksonometria instalacji wodociągowej				1:50

WK5 – Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej				1:100

V1 – Instalacja wentylacji sali szkoleniowej – rzut kond. +1			1:100

V2 – Instalacja wentylacji sali szkoleniowej – rzut kond. +2			1:100

V3 – Instalacja wentylacji sali szkoleniowej – rzut dachu			1:100

V4 – Instalacja wentylacji sali szkoleniowej – przekrój A-A			1:100